## 0. Tuto
Utilisation de l'excel :
L'outil doit suivre la durée de vie du projet, par soucis de clarté, les onglets non remplis ou archivés sont à grisés pour l'archivage tandis que les onglets à jours sont à mettre en vert.
- L'onglet rapport de visite est à remplir par le chef de projet suite à sa visite de site - L'onglet caractéristiques du projet est à remplir par l'ingénieur d'étude en charge du projet, la colonne la plus à droite correspond à la dernière version. À chaque mise à jour, une colonne est ajoutée et les anciennes colonnes sont conservées. - L'onglet Détails AgriPV contient un détail des caractéristiques par découpage du projet lorsque nécessaire et demandé par le chef de projet - Les onglets revue comprennent les informations essentielles du projet, directement issues de la colonne la plus à droite de l'onglet caractéristiques du projet, ils sont à figer une fois la revue susnommée validée.

## 1. Rapport visite de site
| RAPPORT DE VISITE DE TERRAIN : | [NOM DU PROJET]
| Auteur | [6 empty] | Notes : - Toutes les photos sauf drônes seront prises via l'application MAP Caméra GPS - Préparer le rapport en amont avant de se rendre sur site - Prévoir du temps avec l'exploitants pour avoir plus de réponses possibles - Tous les détails sont importants pour anticiper les sujets développment et constructions - Se munir des applications et outils avant la visite Ne pas oublier ses EPI
| Météo | [7 empty] | Outils :
| Date | [7 empty] | Metre a rubant 8 m
| Applications | MAP Caméra GPS | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gpsmapcamera.geotagginglocationonphoto&hl=fr | [5 empty] | Odometre
| Outils | Inclinomètre | https://play.google.com/store/apps/details?id=net.androgames.clinometer&hl=fr | [5 empty] | Inclinometre
|  | Mètre ruban 8 m | [6 empty] | Drone
|  | Mètre laser | [6 empty] | ...
|  | Drône | DJI ou autre
|  | Odomètre | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freemium.android.apps.gps.odometer&hl=fr
CONTEXTE ET FONCIER
Sujet |  | Observations / Données |  |  |  |  | Commentaires | Méthode d'obtention & Analyse
Localisation & GPS | [7 empty] | Relevé au centre de la parcelle (Smartphone).
Identité Exploitant | [7 empty] | Entretien direct. Vérifier si le bail est en cours.
Propriétaire = Exploitant ? | [7 empty] | Si NON, identifier les conflits d'usage potentiels.
Historique & Acquisition | [7 empty] | Questionner sur l'usage passé (ex: ancienne décharge ?).
Exigences Propriétaire | [7 empty] | Noter les "lignes rouges" (ex: conservation d'un bois).
SITUATION & ACCÈS (LOGISTIQUE DE CHANTIER)
Sujet |  | Mesures / Constats |  |  |  |  | Commentaires | Méthode d'obtention & Analyse
Nombre d'accès (Existant/Prévu) | [7 empty] | Compter les entrées existantes et identifier les futures. Est ce que l'état des accès est conforme ? Rajouter une carte avec les accès souhaités pour le projet
| Photo accès existants | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Rayons de braquage (m) et Largeur de voie (m) | [7 empty] | Vérifier si un convoi de 12m tourne sans empiéter. Odomètre/ mètre laser : Mesurer le point le plus étroit. (Cible > 4m).
| Photo de voie existante | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Portails et portes |  | Type | [5 empty] | Si différents type de portillons ou portails, dimensions à communiquer communiquer le nombre
| Photo des portails et portillons | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Portance du sol | [7 empty] | Test au pied/tige : Évaluer si un 44 tonnes s'embourbe. Demander le type et les dimensions d'engins utilisés par l'exploitant.
| Photo des différents sols sur le site | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Servitudes / Tiers | [7 empty] | Chercher des boîtes aux lettres ou chemins communaux.
| Photo de voie existante | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Route(s) à proximité ouvertes au Public | [7 empty] | est ce que les routes qui mènent au site sont des routes publiques ou privées ? Utilser l'app GPS MAP CAMERA pour repérer l'emplacement des photos afin de bien se retrouver sur les plans
| Photo des Clôtures | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
État des clôtures | [7 empty] | Inspection visuelle : Récupérables ou à remplacer ?
| Photo des Clôtures | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Type des clôtures | [7 empty] | est ce que l'emprise clôturée inclus des habitations ou bâtiments de l'exploitant ?
| Photo des Clôtures | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
TOPOGRAPHIE & IMPLANTATION (INGÉNIERIE)
Sujet |  | Relevés |  |  |  |  | Commentaire | Méthode d'obtention & Analyse
Pente max (%) / Azimut | [7 empty] | Smartphone (Inclinomètre) : Poser sur une règle au sol. Indiquer les détails des pentes observées
| Photos zone(s) de pentes identifiées | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Type de sol (Surface) | [7 empty] | Observation : Cailloux (battage difficile) ou sable/terre.
Selectionner le type dans la liste colonne D
| Photos des différents sols sur site | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Zones de stockage chantier (m²) | [7 empty] | Identifier une zone plane min. 600m² proche de l'entrée accessibles pour les poids lourds
| Photos zone(s) de stockage identifiés | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Base Vie (m²) | [7 empty] | Zone plane pour bungalows et sanitaires (hors zone inondable). Voir la Possibilité de raccordement en eau et électricité, constater la présence d'arrivée électrique, tarif jaune.
| Photos Zone(s) de Base Vie identifiée(s) | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Hauteur des masques (m) | [7 empty] | Clinomètre : Viser le sommet des arbres au Sud/Est/Ouest. Drone : peut donner une indication approximative sur la hauteur des arbres
| Photo des arbres | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Délimitations parcellaires | [7 empty] | Chercher les bornes géomètres ou murs de clôture.
| Photo bornes et limites de parcelle | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Présence de Haie (m) | [7 empty] | Clinomètre : Viser le sommet de la haie. Voir si la haie peut géner l'accès au site ou peut se trouver sur l'emprise de construction ? Possibilité de supprimer la haie ?
| Photo de la haie | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Présence de pistes périphériques (m) | [7 empty] | Mètre ruban, mesurer largeur et constater la portance pour circulation des engins de chantier, camions de livraison et Camion SDIS
| Photo de la piste | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Présence de monument historique | [7 empty] | identifier si un monument ou vestige est présent sur site ou aux alentours. Église Chateaux , village proche ?
| Photo du vestige | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
HYDROLOGIE & GESTION DES EAUX (RISQUES)
Sujet |  | Constats |  |  |  |  | Commentaires | Méthode d'obtention & Analyse
Zones Humides / Flores | [7 empty] | Chercher : Joncs, Saules, Roseaux (Zone inconstructible).
| Photo de la ZH | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Fossé & Annelé & Buses | [7 empty] | Vérifier si les buses sont curées ou écrasées.
| Photo des fossés et buses | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Zones inondables identifiées | [7 empty] | identifiées sur le terrain de la zone inondée ? quelles périodes de l'année?
| Photo des zones inondables | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Traces d'érosion | [7 empty] | Chercher des ravines ou dépôts de sédiments au sol.
| Photo des traces | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Drains agricoles | [7 empty] | Demander un plan de drain àl'exploitant
| Photo des drains | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Mares pour Canard ou autres | [7 empty] | Vérifier présence de trop-plein et son évacuation
| Photo des mares | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
ENVIRONNEMENT, BÂTI & VOISINAGE
Sujet |  | Détails |  |  |  |  | Commentaires | Méthode d'obtention & Analyse
Bâtis à démolir / Volières | [7 empty] | Mesurer au mètre ruban (Volume de déchets à évacuer).
| Photo des batis et volières | photo Façade N | photo Façade S | photo Façade E | photo Façade O | photo toiture Drone |  | Prendre en photo toute les façades des bâtiments. Prendre en photos les Volières
Amiante présumée | [7 empty] | Photo des toitures fibro (Gris ondulé = Risque CAPEX).
| Photo des batis et volières | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5 |  | Photos des dalles bétons des bâtiment de rattrappage si présents
Distance Voisinage (m) | [7 empty] | Smartphone : Estimer la distance à la première fenêtre.
| Photo des batis et volières | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Décharges sauvages | [7 empty] | Repérer les dépôts de pneus, ferrailles, gravats ou bidons.
| Photo des décharges | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Présence de SAS de sécurité et bio-sécurité | [7 empty] | Identifier la présence de SAS de sécurité et Bio-sécurité avant accès à l'exploitation
| Photo du SAS | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Présence d'espèces ou animaux dangereux | [7 empty] | identifier la présence d'espèces ou animaux qui peuvent présenter un danger en phase de contruction ? (Par exe : serpents venimeux ou autres… Poser la question à l'exploitant puis confirmer par l'EIE)
| Photo des traces d'animaux si répérées | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Densité de la végétation | [7 empty] | Est ce qu'il y a un besoin de défrichement ou élagage ?
| Photo de la végétation | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
CONTRAINTES AGRICOLES (AGRI-PV / COMPATIBILITÉ)
Sujet |  | Détails |  |  |  |  | Commentaires | Méthode d'obtention & Analyse
Gabarit Engins (m / T) | [7 empty] | Demander la largeur des engins les plus larges, lourds et hauts
| Photo des engins | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Système d'irrigation / abreuvage | [7 empty] | Localiser les têtes de vannes (Risque lors du battage).
| Photo des bornes | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5 |  | Identifier si les réseaux sont aériens ou enterrés
Type de culture/élevage | [7 empty] | Définir la hauteur sous table nécessaire (ex: 2.5m bovin).
| Photo des élevages | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Zones de stockage agricole | [7 empty] | Est ce que l'exploitant prévoit la construction d'autres bâtiments, préaux ?
| Photo de la zone de stockage | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Contraintes particulières exploitants | [7 empty] | En commentaire, décrire le planning d'activité agricole sur l'année
| Photo des contraintes | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
RÉSEAUX & POSITIONNEMENT ÉLECTRIQUE (PTR/PDL)
Sujet |  | Constats / Relevés |  |  |  |  | Commentaires | Méthode d'obtention & Analyse Expert
Lignes & Supports (HTB/HTA/BT) | [7 empty] | https://openservices.enedis.fr/service/cartographie-reseaux/
|  | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5 |  | Observation : Compter les fils (3 = HTA). Repérer les poteaux sur la parcelle. Anticiper les servitudes de surplomb (interdiction de poser des tables dessous). Identification réseau élec : Caparéseaux. Coller une copie d'ecran des reseaux aérien et sous terrain HTB HTA et BT
Lignes Télécom, Fibres Optiques | [7 empty] | Est ce que la ligne se trouve au niveau des accès et peut empêcher l'accès des engins ou les travaux ? Hauteur normale du ligne HTA est >= 5,5m. En cas de de dilatation thermique la ligne risque de descendre plus bas.
|  | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Réseaux enterrés & Regards | [7 empty] | Observation : des regards télécom, des cables et boites d'épissures sur poteau bois Inspection : Chercher les plaques fonte, chambres de tirage ou bornes (Jaune=Gaz, Rouge=Elec; vert = télécom). Risque majeur de sectionnement lors du battage des pieux.
|  | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Ligne ferroviaire ou autoroute à proximité | [7 empty] | Identifier s'il y a une ligne ferroiviaire ou autouroute peut donner une indication sur le type et coût du raccordement HTA mesure géoportail ou Google Earth
|  | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Positionnement Postes HTA / Livraison | [7 empty] | Expertise : Identifier des zones stables, hors zone inondable et accessibles 24h/24 par PL. Évaluer l'éloignement des tiers pour limiter les nuisances sonores (bourdonnement transfo).
|  | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Insertion Paysagère des Postes | [7 empty] | Analyse : Privilégier des zones masquées par la topographie ou des haies existantes pour faciliter l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) le cas échéant
|  | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Distance de Raccordement | [7 empty] | Estimation : Localiser le Poste Source ou le réseau public le plus proche via Geoportail. Chaque mètre de tranchée supplémentaire impacte l'équilibre financier.
|  | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Sécurité Incendie (SDIS) | [7 empty] | Recherche : Localiser le poteau incendie ou la réserve d'eau la plus proche. Si > 200m de l'accès, prévoir le coût et l'emprise d'une réserve souple sur site. Repérer un emplacement pour la citerne incendie de 60 m3 et 120 m3
|  | photo 1 | photo 2 | photo 3 | photo 4 | photo 5
Note on F2: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : [La mention a été supprimée] sur cette logique de rapport, merci de le continuer agrémenter. Merci d’avance.
Note on K132: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : [La mention a été supprimée] dimension res incendie 60 et 120m3 ?

## 2. Caractéristiques du projet
Projet Saint-Cyr-en-Val | IND05 | IND06
Phase | APS | APS
Date (jj/mm/aaaa) | 2026-02-18 | 2026-08-25
GENERALITES
Type de projet | Agri compatible | Agri compatible
Surface clôturée (ha) | 4.52 | 4.52
Linéaire de clôture (m) | 875 | 875
Nombre de portails d'accès | 3 | 3
Largeur des portails (m) | 7 | 7
SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE
Structures PV
Type de structure | Fixe | Fixe
Format table | 2V | 2V
Inclinaison (°) | 15 | 15
Azimut (°) | 0° | 0°
Nombre de tables | 126 | 96
Inter-table (m) | 3 | 4.9
Pitch (m) | 7.6 | 9.5
Point bas (m) | 2.5 | 2.5
Point haut (m) | 4 | 4
Nb de mod en rampant | 2 | 2
Nb de mod en longueur | 13 / 26 | 13 / 26
Nb de mod/string | 26 | 26
Nb de mod/table | 26 / 52 | 26 / 52
Type de fondation | Pieux battus | Pieux battus
Nombre de pieux | 945 | 950
Surface pieux (m²) | 6.615 | 6.65
Modules PV
Format | G12R | G12R
Puissance unitaire (Wc) | 665 | 635
Surface unitaire (m²) | 2.7012 | 2.7012
Nombre installé | 6006 | 4628
GCR (%) | 62.95% | 50.36%
Surface modules (m²) | 16223.3351 | 12501.0981
Surface module projetée au sol (m²) | 15670.5384 | 12075.1335
Puissance projet (MWc) | 3.994 | 2.9388
POSTES ELEC. ET LOCAUX TECHNIQUES
Postes élec.
Type d'onduleurs envisagés | String | String
Nombre de PTR | 0 | 0
Surface des PTR (m²) | 0 | 0
Surface plateforme PTR (m²) | 0 | 0
Nombre de PDL /PTR | 1 | 1
Surface des PDL/PTR (m²) | 66 | 66
Surface plateforme PDL/PTR (m²) | 132 | 132
Nombre de PDL | 0 | 0
Surface des PDL (m²) | 0 | 0
Surface plateforme PDL (m²) | 0 | 0
Aire de charge (BESS)
Nombre de conteneurs de batteries | 0 | 0
Surface des conteneurs (m²) | 0 | 0
Surface plateforme batteries (m²) | 0 | 0
Nombre de PTR associés | 0 | 0
Surface PTR associés | 0 | 0
Surface plateforme PTR associés (m²) | 0 | 0
Citerne de refroidissement (120m3) | 0 | 0
Bac de rétention (120m3) | 0 | 0
Zone de remise (m²) | 0 | 0
Stockage matériel
Nombre de locaux de stockage matériel | 1 | 1
Surface locaux de stockage matériel (m²) | 18 | 18
TOTAL
Surface postes, stockage, batteries, citerne (m²) | 84 | 84
Surface plateformes, stockage, batteries, citerne (m²) | 84 | 84
PISTES ET DEFENSE INCENDIE
Citernes incendie
Nombre de citerne 30m3 | 0 | 0
Nombre de citerne 60m3 | 1 | 1
Nombre de citerne 120m3 | 0 | 0
Nombre de citerne 240m3 | 0 | 0
TOTAL
Surface citerne | 60 | 60
Surface aire d'aspiration | 32 | 32
Pistes de circulation
Surface piste lourde interne (m²) | 3365 | 3365
Largeur piste lourde interne (m) | 4 | 4
Linéaire piste lourde interne (ml) | 841.25 | 841.25
Surface piste lourde externe (m²) | 0 | 0
Largeur piste lourde externe (m) | 3.5 | 3.5
Linéaire piste lourde externe (ml) | 0 | 0
Surface bande à la terre (m²) | 0 | 0
Largeur bande à la terre (m) | 3.5 | 3.5
Linéaire bande à la terre (ml) | 0 | 0
Surface piste enherbée interne (m²) | 0 | 0
Largeur piste enherbée interne (m) | 3.5 | 3.5
Linéaire piste enherbée interne (ml) | 0 | 0
Surface piste enherbée externe (m²) | 0 | 0
Largeur piste enherbée externe (m) | 3.5 | 3.5
Linéaire piste enherbée externe (ml) | 0 | 0
Surface piste enherbée (m²) | 605 | 605
Largeur piste enherbée (m) | 3.5 | 3.5
Linéaire piste enherbée (ml) | 172.8571 | 172.8571
Piste d'accès au site
Surface piste d'accès (m²) | 0 | 0
Linéaire piste d'accès (ml) | 3.5 | 3.5
Largeur piste d'accès (m) | 0 | 0
Aire de grutage (12mx15m)
Nombre
Supplément piste lourde (m²)
TOTAL
Surface piste lourde (m²) | 3365 | 3365
Surface piste enherbée (m²) | 605 | 605
AUTRES AMENAGEMENTES
Nombre passage de fossé
Surface impacté passage fossé (m²)
Flottant
Distance à la berge min (m)
Distance à la berge max (m)
Aire de mise à l'eau SDIS (m²)
Paysager
Linéaire de haie supprimé (ml)
Linéaire de haie à créer (ml)
Surface de haie (m²)
Nombre d'arbres coupés
Nombre d'arbres plantés
Surface à défricher (m²)
Chantier
Aire de stockage
Surface (m²)
Impact ZH (temporaire) (m²) | 0 | 0
Impact enjeux biodiv (temporaire) (m²) | 0 | 0
Base vie
Surface (m²)
Impact ZH (temporaire) (m²)
Impact enjeux biodiv (temporaire) (m²)
Benne
Nombre
Surface (m²) | 0 | 0
Impact ZH (temporaire) (m²)
Impact enjeux biodiv (temporaire) (m²)
Aire de mise à l'eau (projet flottant)
Surface (m²)
Impact ZH (temporaire) (m²)
Impact enjeux biodiv (temporaire) (m²)
Zones humides
Surface ZH impactée (m²)
Dont surface pieux (m²)
Dont surface piste lourde (m²)
Dont surface postes (m²)
Dont surface projetée au sol modules (m²)
Dont surface impactée par le chantier (m²)
SURFACES IMPACTEES
Surface imperméabilisée (m²) | 98.615 | 98.65
Surface enjeux forts impactés (m²) | 97.047 | 97.53
DONNEES AGRIVOLTAÏSME
Taux de couverture (%)
Surface non-exploitable (%)
SIMULATION
Logiciel | PVsyst | PVsyst
Productible (h) | 1191 | 1198
Ratio perf (%) | 89.45% | 89.95%
P50 (GWh/an) | 4.24 | 3.5207
Note on A30: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Voir la feuille «Dimensions postes et pieux»
Note on A36: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Global Cover Ratio = rampant / pitch Indicateur communément utilisé dans le domaine du PV pour évaluer la part de surface sensible par rapport à la surface occupée par les panneaux /!\ Valeur différente du taux de couverture au sens du décret agriPV /!\
Note on A166: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Renseigner le PR et non pas le PR bifacial (plus faible pcq dénominateur plus grand)

## 3. Détails AgriPV (hidden)
| Parcelle 1 | Parcelle 2 | Parcelle 3 | Parcelle 4 | Parcelle 5
Surface PV (m²) | 17584.7499 | 17584.7499 | 17584.7499 | 17584.7499 | 17584.7499
Parcelle agricole (m²) | 46769.37 | 48928.56 | 7064.31 | 56681.33 | 45246.36
Surface cloturé parcelle (ha) | 35.5
Fondations
Nombre de pieux | 1554 | 1620 | 264 | 1914 | 1524
Surface pieux (m²) | 10.878 | 11.34 | 1.848 | 13.398 | 10.668
Surface pieux + 20cm (m²) | 310.8 | 324 | 52.8 | 382.8 | 304.8
Postes élec.
Surface plateforme PTR (m²) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
Surface plateforme PDL/PTR (m²) | 132
Aire de charge (BESS)
Surface conteneurs batteries (m²) | 72
Surface plateforme PTR (m²)
Surface zone de remise (m²) | 36
Surface citerne de refroidissement (m²) | 104
Autre
Surface citerne incendie (m²) | 92
Surface local de stockage matériel (m²) | 36
Surface pistes lourdes (m²) | 4487.91 |  | 5355.24
Données agriPV
Total surface non exploitable (ha) | 0.24222
Total surface non exploitable (%) | 0.6823%
Taux de couverture (%) | 37.6% | 35.94% | 248.9% | 31.02% | 38.86%
Calcul de la surface non exploitable pour agriPV culture Contacter la Chambre d'Agriculture pour connaître la formule à appliquer (par rapport à quelle surface ? Quel retrait par rapport aux pieux ?) C'est au chef de projet de mofifier la formule de calcul dans l'Excel.
Note on C9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Sol fixe = 0.007m² / pieu Pieu foré béton sol fixe= 0.04m² / pieu Ombrières = 0.09m² / pieu Pieu foré béton Ombrières= 0.15m² / pieu
Note on C10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Sol fixe = 0.2m² / pieu Ombrières = 0.45m² / pieu

## Standards UNITe (hidden)
Type de projet | PV sol |  |  |  | Ombrières |  |  | Flottant | Trackers
Type d'activité | 1MWc | Agri compatible | Ovin | Bovin | Faisans | Volailles | Parking | Flottant | AgriPV élevage ou prairie | AgriPV grande culture
Format modules | G12R | G12R | G12R | G12R | G12R | G12R | G12R | G12R | G12R | G12R
Inclinaison | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0
Azimut | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 90° | 90°
Orientation | portrait | portrait | portrait | portrait | portrait | portrait | portrait | paysage | portrait | portrait
Types de tables (portrait = V, paysage = H) | 3V | 3V | 2V | 2V | 7V | 6V | 11V | 1H | 1V | 2V
Distance inter-table | 3 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0,75 m | 5.1 | 8.2
Hauteur point bas | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | N/A | 1.1 | 1.1
Hauteur point haut | 2.34 | 2.34 | 3.12 | 3.74 | 5.42 | 5 | 7.58 | N/A | N/A | N/A
Setback | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 15 m par rapport aux berges | 10 | 10
Note on E9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Respect taux de couverture 40%
Note on F9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Respect taux de couverture 40%
Note on G9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Projet doit être inférieur à 9,5 MWc afin d’être en dessous des 40 000 m² --> Dispense d’EIE
Note on K9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Pitch (7,5m)
Note on L9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Pitch (13m)
Note on E10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Charte FNO
Note on E11: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Charte FNO

## Dimensions postes et pieux (hidden)
| Poste de transformation - PTR |  |  |  | -> Onduleurs et transformateur dans le même poste |  |  |  | Fondations
| Dimensions (largeur x longueur x hauteur) | Surface (m²) | Surface plateforme (m²) |  |  |  |  | Projet | Type | Surface (m²)
| 10 x 3 x 3m | 30 | 115 |  |  |  |  | Faisans / Volaille / Parking | Pieux battus | 0.015
[9 empty] | +20cm | 0.45
[9 empty] | Pieux Forage/Battus | 0.16
Longrine
| Transformateur - PT |  |  |  | -> Transformateur seul dans son poste |  |  | Autre | Pieux battus | 0.007
| Dimensions (largeur x longueur x hauteur) | Surface (m²) | Surface plateforme (m²) | [5 empty] | +20cm | 0.2
| 6 x 3 x 3m | 18 | 50 | [5 empty] | Pieux Forage/Battus | 0.04
[9 empty] | Longrine | 0.9
| Poste de livraison et de transformation - PDL/PTR |  |  |  | ->Transformateur et cellules d'arrivée Enedis dans le même poste
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Surface (m²) | Surface plateforme (m²)
| 12 x 3 x 3m | 36 | 132
| Poste de livraison - PDL |  |  |  | -> Pas de transformateur dans le poste
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Surface (m²) | Surface plateforme (m²)
| 9 x 3 x 3m | 27 | 110 |  | -> Plus de limite de surface de plancher pour les DP
Aire de charge (BESS)
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Surface (m²) | Surface plateforme (m²)
Conteneurs | 6 x 3 x 3m | 18 | 50
PTR | 10 x 3 x 3m | 30 | 115
Citerne de refroidissement | 11,7 x 9,3 x 1 m | 104
Bac de rétention | 17,5 x 3 x 2,3 m | 53
Zone de remise | 12 x 3 x 3m | 36
Local de stockage matériel
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Surface (m²)
P<=5MWc | 1 conteneur 20 pieds 6 x 3 x 3m | 18
P>5MWc | 1 conteneur 40 pieds 12 x 3 x 3m | 36
P>17MWc | 2 conteneurs 40 pieds 12 x 3 x 3m | 72
Citerne incendie
Volume [m3] | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Surface plateforme (m²)
30 | 7,95 x 4,44 x 1,3 m | 35
60 | 8,1 x 7,4 x 1,5 m | 60
120 | 11,7 x 9,3 x 1 m | 104
240 | 10,4 x 18,5 x 1,6 m | 192
Compter une aire d'aspiration de 32m² (8 x 4m)
|  |  |  | Bennes déchets |  |  | Stockage modules
|  |  | Nombre min | 3 |  | Nombre de modules | 0
|  |  | Volume unitaire (m3) | 20 |  | Surface à prévoir (à 50m² près au supérieur) | 0
| Base vie |  | Surface unitaire (m²) | 15
Surface conseillée (m²)
P <= 10MWc | 1000
P > 10MWc | 1500

## Batteries de stockage (hidden)
POUR TOUS LES PROJETS
|  | Conteneur 20 pieds (6x3x3m) | PTR
| P<=20MWc | x4 | x2
| P>20MWc | x8 | x4
Règles ICPE
Implantation à 12m de la clôture
Equipements espacés de 7m les uns par rapport aux autres
PROJETS A ENJEUX
1 conteneur 20 pieds et 1 PTR associé (capacité 5MWh)

## 4.a Revue ESQ
Projet Saint-Cyr-en-Val
Chargé de projet - dév : | PHU
Chargé de projet - étude : | LEL
Design
Pnom |  | Productible PVSyst | Performance Ratio (PR) |  |  | Production (P50)
2.9388 |  | 1198 | 89.95% |  |  | 3.5207
Documents à disposition
|  |  |  | Topo IGN : | FALSE | DT : | TRUE
|  |  |  | Plan de masse : | TRUE | Rés. Privés : | TRUE
|  |  |  | Plan de coupe : | TRUE | Dép Ouvr GRD :
|  |  |  | PVSyst : | TRUE | Unifilaire :
Module APD
|  |  |  | Dim (mm) : | 2382x1134x30 | Puissance : | 635
|  |  |  | Techno : | TopCon | .pan : | TRUE
|  |  |  | Date 1er Livraison : | Q3 2028
Remarques : Objectif de 2,99MWc installés pour demander un cas par cas. Réduction du nombre de tables,augmentation de l'inter-table. Critère NZIA CRE + début de chantier avant 2030 => modules de 635Wc max.

## 4.b Revue APS
Projet Saint-Cyr-en-Val
Chargé de projet - dév : | PHU
Chargé de projet - étude : | LEL
Design
Pnom |  | Productible PVSyst | Performance Ratio (PR) |  |  | Production (P50)
2.9388 |  | 1198 | 89.95% |  |  | 3.5207
Documents à disposition
|  |  |  | Topo Drone : | FALSE | DT : | FALSE
|  |  |  | Plan de masse : | FALSE | Rés. Privés : | FALSE
|  |  |  | Plan de coupe : | FALSE | Dép Ouvr GRD :
|  |  |  | PVSyst : | FALSE | Unifilaire :
Module APD
|  |  |  | Dim (mm) : | 2382x1134x30 | Puissance : | 635
|  |  |  | Techno : | TopCon | .pan : | TRUE
|  |  |  | Date 1er Livraison : | Q2 2028
Remarque :

## 4.c Revue APD
Projet Saint-Cyr-en-Val
Chargé de projet - dév :
Chargé de projet - étude : | xxx
Design
Pnom |  | Productible PVSyst | Performance Ratio (PR) |  |  | Production (P50)
2.9388 |  | 1198 | 89.95% |  |  | 3.5207
Documents à disposition
|  |  |  | Topo Géomètre : | FALSE | DT : | FALSE
|  |  |  | Plan de masse : | FALSE | Rés. Privés : | FALSE
|  |  |  | Plan de coupe : | FALSE | Dép Ouvr GRD : | FALSE
|  |  |  | PVSyst : | FALSE | Unifilaire : | FALSE
Ratio DC/AC
|  |  |  | PDC : | 2.9388 | Pinj VA (si bridage) : | /
|  |  |  | PAC : | 7.2 | Rat. DC/AC : | 0.40816
ηDesign :
Module APD
|  |  |  | Dim (mm) : | 2382x1134x30 | Puissance : | 635
|  |  |  | Techno : | TopCon | .pan : | TRUE
|  |  |  | Date 1er Livraison : | Q2 2028
Remarque :